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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于图克镇

镇区生活污水处理站及中水回用管道

工程建设项目（扩建）环境影响

报告表的批复

乌审旗图克镇人民政府：

你单位报送的《图克镇镇区生活污水处理站及中水回用管道工程建设项目（扩建）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《图克镇人民政府关于申请图克镇镇区生活污水处理站及中水回用管道工程建设项目（扩建）环境影响评价的函》收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇镇区。项目主要任务为对原有工程生活污水处理能力1000m3/d进行扩建，新增生活污水处理能力1500m3/d，建成后生活污水处理能力2500m3/d，采用A2/O+MBR处理工艺，主要处理图克镇区产生的生活污水。建设内容主要包括调节池、A2/O+MBR生物反应池、二沉池、中水应急池、危废库及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积42200m2，总投资1710.82万元，全部为环保投资，占总投资的100%。

《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项污染防治措施。

项目建设与运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染；物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标。施工噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关限值要求；在环境敏感点附近，禁止在中午（12:00-14:00）、夜间（22:00至次日6:00）从事高噪声施工作业和物料运输，防止出现噪声扰民现象；确有需要夜间施工作业的，须报请我局批准，并对外公示。施工结束后，须立即对临时占地进行植被恢复。施工废水经临时沉淀池处理后回用于车辆冲洗、混凝土养护及工地洒水降尘等，不外排；生活污水依托现有污水处理站统一处理。建筑垃圾分类收集后，优先进行综合利用，对不能利用的定期清运至就近建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾集中收集后，送就近生活垃圾填埋场填埋处置。
（二）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，建设好雨水及污水集排管网。扩建新增中水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2020）城市绿化标准限值要求后，用于图克镇镇区绿化灌溉（冬储夏灌），冬季暂存于中水应急池，不得外排。

严格落实厂区分区防渗措施，强化危废库、调节池、A2/O+MBR生物反应池、二沉池、中水应急池等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。
落实大气污染防治措施。调节池、A2/O+MBR生化池采取全封闭、加盖措施，恶臭气体经“负压吸气收集+等离子+活性炭吸附一体化除臭装置”处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值要求后，通过现有工程15m高排气筒（DA001）排放。厂界无组织恶臭气体排放须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级限值。
（四）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振、高噪声设备置于室内等有效措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）落实固体废物污染防治措施。栅渣、沉沙、污泥集中收集后，运送至新伊科生活垃圾无害化填埋场填埋处置。废活性炭、检测废液及废试剂瓶属于危险废物，暂存于危废库内，及时交由有资质的单位拉运处置。危险废物转移运送过程中须严格执行转移联单制度。生活垃圾集中收集后，定期清运至就近的生活垃圾处理厂统一处理。
危废贮存库、一般固废贮存场所须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、建设和管理。
（六）落实环境风险防范措施。项目运营中应建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府的应急联动和演练，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、你单位应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入到设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。               

                       鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局       

                             2026年5月22日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古希隆环保科技有限公司。
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